电气火灾监控系统技术规范书

- 1 总体要求

1)电气火灾监控系统产品应由厂家自主研发生产、产品成熟可靠。

2）电气火灾监控系统品牌商需提供营业执照，营业执照需体现品牌商具备生产资质。

3）电气火灾监控系统传输端口无偿开放。

- 2 技术要求

2.1 电气火灾监控主机技术要求：

1）电气火灾监控设备当供电回路中，发生剩余电流、温度超标等故障时，监控设备进行声光报警、记录，24小时实时显示被监测回路的剩余电流值、温度数值及故障点位置；

2）监控设备应至少具有2路标准总线接口用于上传信息至消防控制室图形显示装置或其他监控后台；

3）通过软件远程设置现场监控探测器的地址编码及故障参数，方便系统调试及后期维护使用；

4）监控设备与电气火灾监控探测器之间连接采用S-BUS总线，为保证系统稳定装置通过总线供电，单台通信容量满足消防验收规范；

5）系统通信方式采用总线通信；

6）应具有密码功能，设有多个操作级别，适用于不同级别操作人员分级操作；

7）具有开机自检、自动定时自检、手动自检功能，并把检查的结果记录在数据库中；

8）具有丰富的IO接口，提供不少于4路DI（无源干接点采样）、不少于2路DO（容量不小于5A）；

9）技术参数：

电源：220V AC

显示：中文液晶显示+LED指示灯显示

存储：≥100000条

2.2 分体式电气火灾探测器（根据设计图纸配套配电柜内使用）：

1）电气火灾探测器采用柜面嵌入式安装，可根据采集剩余电流回路数量选择接入剩余电流互感器数量，最多可接入8路剩余电流互感器；

2）电气火灾探测器应至少具有1路标准总线接口用于上传信息至消防控制室图形显示装置；

3）电气火灾探测器应对应配置温度传感器；

4）电气火灾探测器配套剩余电流互感器可测量主回路0 ~ 4000A，可根据图纸设计满足不同电缆或铜排尺寸；

5）电气火灾探测器配套剩余电流互感器可测量剩余电流30 ~ 1500mA；

6）技术参数：

电源：220V AC，功耗＜3 VA

显示：液晶显示+LED指示灯显示

2.3 剩余电流互感器（搭配分体式电气火灾探测器使用）：

1）可选择电缆穿孔（最大电流1000A）或铜排穿孔规格（最大规格4000A）。

2）安装方式多样，可根据现场选择导轨安装、螺丝固定或角架支撑安装。

3）技术参数：

工作频率：50~400Hz

测量范围：0.1~1.3In

输出电流：0~0.5mA

精度：0.5级

2．4 一体式电气火灾探测器（根据设计图纸配套配电箱内使用）：

1）一体式电气火灾探测器无需就地显示单元可直接将数据上传至电气火灾监控主机；

2）一体式电气火灾探测器自带报警功能，当发生剩余电流超限则发出告警；

3）一体式电气火灾探测器对应配置温度传感器；

4）一体式电气火灾探测器可测量主回路0 ~ 1000A可根据图纸设计满足不同电缆或铜排尺寸满足不同电缆或铜排尺寸；

5）一体式电气火灾探测器可测量剩余电流30 ~ 1500mA。

6）技术参数：电源：总线供电，无需单独外接电源

显示：LED指示灯显示