附件1

医院污水处理站运行管理服务项目

采购需求

一、采购需求基本情况

本项目为医院污水处理站运行管理及设施设备（主要设施设备见附件）维保社会化服务（全托）项目。服务地点位于甘肃省兰州市，服务期限3年，经费预算5525262.45元（每年1841754.15元）。

二、服务款及其他费用结算方式

(一)服务款结算

每两月结算一次服务费，对公转入服务方公司帐户。

（二）履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%（不超过10%）向采购单位提交履约保证金，合同履行完毕后，采购单位应退回履约保证金。

三、供应商专业资质条件及理由(含授权要求 )

具有住建部门颁发的《安全生产许可证》、环保工程专业承包资质一级资质、机电安装专业承包三级资质及以上。

四、交货期限及交货地点

服务时限：自合同签订之日起30日内进场服务。

服务地点：甘肃兰州。

五、项目要求

（一）服务内容

- 本项目为医院污水处理站运行管理及设施设备（主要设施设备见附件）维保社会化服务（全托）项目，服务内容包括但不限于以下内容：

- 1.运行管理。主要是根据国家相关标准和行业规范，完成污水处理站的日常作业，保证设施设备正常运行，运行、排放等标准达到国家和地方相关要求，以完成相应的保障工作。

- 2.设施设备维保服务。主要是对污水处理站区域内设施设备系统及全院排污系统设施设备（污水泵、潜污泵、下水井盖等）进行检修、维护保养和更换，使相应的设施设备性能良好，工作正常。2025年更换单身楼、勤务保障分队下水管道，对格栅间进行维修；2026年更换眼科楼下水管道。

3.排污系统清掏疏通。主要是对全院化粪池、化油池、污水池、检查井等进行清掏清理，对全院排污管道、排水口和各楼宇内外下水进行疏通维修（包括零部件更换），确保医院排污系统通畅，工作正常。

4.配合医院迎接检查，整改工作组指出的问题，与地方环保等部门对接协调，完成相关部门对污水处理站及其他排污设施要求的各项工作和任务（包括排污许可证办理），确保医院污水处理站顺利通过地方环保等部门的检查、检测和验收。

5.污水处理站有关制度牌、宣传牌、标示牌的制作更换。

- 6.除水费、电费由医院缴纳外，其它化学药品、耗材、零配件、部件等购置更换均属于托管范围，由服务方负责采购使用，医院不再支付费用。在化学药品、耗材、零配件、部件采购上，必须采购符合国家及行业要求的合格产品，更换的配件、部件保持原品牌或品质上不低于原配件标准。另维修、疏通工具、设备服务方自备（需配高压疏通车、吸污车各1台）。

（二）服务要求

- 1.服务人员配置要求

- 常驻服务人员不少于13人，最低配置岗位如下：

| 序号 | 人员岗位 | 数量 | 人员资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站长 | 1 | 大专及以上学历，具有项目经理证书,医院污水站管理经验。 |
| 2 | 专职安全员 | 1 | 大专及以上学历 |
| 3 | 污水站管理员 | 4 | 污水（废水）处理工职业资格证书 |
| 4 | 水质化验员 | 1 | 水质检测化验员证书 |
| 5 | 管道疏通工 | 6 |  |
| 备注 | 1.大项维修或集中保养时，自行增派专业技术人员完成维保作业； 2.所有服务人员无政治面貌、学历、退役军人等其他要求，投标时的相应或相关承诺均不作为本项目强制性要求，所有人员均以实际配备到岗为准，满足本表要求即可，但更换投标承诺的项目经理，需缴纳违约金1万元。 |  |  |

- 2.运行管理服务要求

（1）污水站必须二十四小时值班，污水站管理员每班1人，在污水处理站值班。项目负责人、专职安全员需保持1人值班（在医院内）。水质化验员上正常班。管道疏通工必须时刻保持2人及以上在位，随时做好处理突发情况、疏通室内外下水准备，在接到通知后，必须在15分钟内到达现场进行处理；

（2）要根据国家规范及行业相关要求，建立正规的运行管理制度，并严格遵守，包括：各工种岗位职责、巡回检查制度、维修保养制度、设备检修制度、交接班制度、水质管理制度、药剂配比制度、药品存储检查制度、安全保卫制度、安全管理制度、工作（事故）报告制度、应急抢修制度等；

（3）服务方要做好资料收集和建档更新工作，设施设备要有台账，运行状况、水电药剂消耗每班要有记录，值班、检查、检测、维修、保养、清理要有档案资料；

（4）每年4月份要对污水处理站进行一次彻底清淤，托管期满前要进行一次全面、彻底的检修，确保维保结束时，所有维保范围内的问题彻底清零；在与医院或新托管服务单位交接时，检查发现的问题一律由服务方负责整改；

（5）化粪池、化油池、污水池每季度必须彻底清掏1次，每月进行清理维护1次（清掏月可不重复清理），遇有情况随时清理处理；马路雨水井蓖、污水井和污水管每季必须清掏疏通1次；如遇强降雨，及时检查疏通，保持医院下水通畅，必要时动用排污泵等设备进行处理，避免水淹事故发生；二次提升泵站格栅，每周必须清理杂物2次；

（6）服务方不得擅自更换和变更现有设施设备，如排污泵、空压机等设施设备系统发生重大故障，需进行较大的维修或变更更换，必须报经医院同意，采取补救措施，并尽快完成维修，严防事故、问题发生；

（7）服务方维保中应尽量保护其他设施、设备，如因服务方原因造成甲方其它设施、设备损坏、赃污，服务方应负责恢复，因此造成的损失由服务方承担；

（8）为设施设备进行检测维修或进行化粪池、检查井清掏，应尽量避免影响医院正常保障工作，如无法避免（影响保障工作1小时以上），应报医院同意；

（9）服务方须合法用工，所有服务人员必须遵守国家法律、法规和医院规章制度，服从医院的管理，具有良好的思想道德和品行修养；服务人员应身心健康，无影响正常履行职责的残疾和疾病；所有服务人员入院服务时都必须经体检和犯罪记录审查，都必须签订保密责任书；服务中，服务方如需更换项目经理，需于7日前内函告医院，经医院社会化服务监管室资质审核后方可更换。医院因故要求服务方更换服务人员，服务方应当于30日内完成更换；

（10）本项目为全托项目，服务方维保人员的人身安全由服务方负责，在托管期间出现的人员伤亡事故，由服务方负责处理，损失由服务方承担；服务方接手后的出现或发现的问题均在托管范围，由服务方负责维修；在托管期间污水处理站和设施设备出现故障或非甲方原因造成损坏，以及因服务方工作失职、失责造成的事故问题，责任由服务方承担，损失由服务方承担（不可抗力原因除外）；

（11）服务方派驻的工作人员须统一着装，佩戴工作证；值班场所、机房要保持干净整洁，悬挂相应的制度牌；

（12）合同终止后尚未有新的服务企业承接的，服务方应当继续提供服务直至新第三方服务企业承接，在此期间的运营费用按本合同约定的标准按日计算（日服务费=月服务费/当月天数，足月按月计算）。如服务方拒绝继续服务，医院将罚没履约保证金；

（13)后期列入军队审计范围时应无条件配合并服从审计结果。

（三）污水处理站及排污系统主要设施设备清单

1.污水站主要设备清单：

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅间 | 机械格栅 | GHSZ-800 | 1 |  |
| 2 |  | 引风机 | 0.25Kw | 1 |  |
| 3 | 集水池 | 潜污泵 | Q=75m³/h，H=10m，N=3.7kW | 3 |  |
| 4 |  | 液位控制系统 | 4-20mA | 1 |  |
| 5 | 调节池 | 潜污泵 | Q=35m³/h，H=10m，N=2.2kW | 3 |  |
| 6 |  | 均化搅拌装置 |  | 1 |  |
| 7 |  | 液位控制系统 |  | 1 |  |
| 8 |  | 电磁流量计 | DN125，4-20mA | 1 |  |
| 9 | 接触氧化池 | 高效氧化装置 | Φ150，填装高度3m | 1 |  |
| 10 |  | 高效曝气装置 |  | 1 |  |
| 11 |  | 接触氧化集水装置 |  | 1 |  |
| 12 | 斜管沉淀池 | 斜管沉淀装置 |  | 3 |  |
| 13 |  | 斜管沉淀集水装置 |  | 3 |  |
| 14 |  | 排泥泵 | Q=18m³/h，H=14m，N=1.5kW | 4 |  |
| 15 | 消毒池 | 静态管式混合器 |  | 1 |  |
| 16 | 污泥池 | 污泥搅拌系统 |  | 1 |  |
| 17 | 尾气除臭间 | 高效尾气除臭装置 | Q=4000m³/h，P=5.5kW | 1 | 含引风机 |
| 18 |  | 尾气收集及排放管网 |  | 1 |  |
| 19 | 鼓风机间 | 调节池预曝气鼓风机 | 风量3.14m³/min，风压50kPa，功率5.5kW | 2 |  |
| 20 |  | 接触氧化池鼓风机 | 风量13.7m³/min，风压55kPa，功率22kW | 2 |  |
| 21 | 加药间 | 次氯酸钠投药装置 |  | 2 | 含计量泵 |
| 22 |  | 混凝剂投加装置 |  | 1 | 含计量泵、搅拌机 |
| 23 | 其它 | 余氯在线检测仪 | 0-20mg/L，4-20mA | 1 |  |
| 24 |  | 池体清淤 |  | 1 |  |
| 25 |  | 备用紧急排放口阀门 |  | 3 | 急诊楼北侧 |
| 26 |  | 附属设施 | 墙面等土建附属设施 | 1 |  |

2、排污系统主要设施设备清单：

| 序号 | 设施位置 | 化粪池（个） | 化油池（个） | 污水池（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9号楼西侧 | 1 |  |  |
| 2 | 10号楼东侧 | 1 |  |  |
| 3 | 12号楼东侧 | 1 |  |  |
| 4 | 小西湖公厕 | 1 |  |  |
| 5 | 18号楼东侧 | 2 |  |  |
| 6 | 放疗楼正门东侧 | 1 |  |  |
| 7 | 眼科中心北侧 | 1 |  |  |
| 8 | 接待中心东北侧 | 1 | 2 |  |
| 9 | 车队正门东侧 | 1 | 1 |  |
| 10 | 幼儿园西侧 | 1 | 1 |  |
| 11 | 22号楼东北侧 | 1 |  |  |
| 12 | 4号楼北侧 | 1 |  |  |
| 13 | 大厕所北侧 | 1 |  |  |
| 14 | 55号楼南侧 | 1 |  |  |
| 15 | 46号楼东南侧 | 1 |  |  |
| 16 | 2号楼西北侧 | 1 |  |  |
| 17 | 44号楼东北侧 | 1 |  |  |
| 18 | 生态停车场北侧 | 1 | 1 |  |
| 19 | 营养中心西南侧 | 1 |  |  |
| 20 | 污水站 | 1 |  | 1 |
| 21 | 门诊西北侧 | 1 |  |  |
| 22 | 外科楼西南侧 | 2 |  |  |
| 23 | 内科楼东北侧 | 2 |  |  |
| 24 | 医疗保障楼东北侧 | 1 |  |  |
| 25 | 幼儿园内 | 1 |  |  |
| 26 | 科技办公楼 | 1 |  |  |
| 27 | 车勤队院内 | 1 |  |  |
| 28 | 8号楼（俱乐部门前广场） | 1 |  |  |
| 29 | 医技大楼 | 8 |  |  |
| 30 | 医疗保障楼二次提升泵 |  |  | 2 |
| 31 | 医技楼衰减池 |  |  | 1 |
| 合计 |  | 37 | 5 | 4 |
| 32 | 污水管道 | 6961米 |  |  |
| 33 | 污水泵 | 18号楼4台，22号楼3台，地下停车场4台，医疗保障楼2台，外科楼9台，内科楼8台，急诊楼2台，办公楼3台，东区地沟4台，内科楼-洗涤2台，共26台 |  |  |
| 34 | 潜污泵 | 医技楼51台，含切割式潜污泵5台 |  |  |
| 备注 | 室内外下水管道、室外排水口、检查井不再列举，以实际为准。阿 |  |  |  |