附件1

空调运行管理服务项目

采购需求

一、采购需求基本情况

本项目为医院空调运行管理及设施设备维保社会化服务（全托）项目，项目内容为医院中央空调及单体空调（含安宁医疗区、第一派驻门诊部）的运行管理和检修保养工作。服务地点位于甘肃省兰州市，服务期限3年，经费预算4783372.56元（每年1594457.52元）。

二、服务款及其他费用结算方式

(一)服务款结算

每两月结算一次服务费，对公转入服务方公司帐户。

（二）履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%（不超过10%）向采购单位提交履约保证金，合同履行完毕后，采购单位应退回履约保证金。

三、供应商专业资质条件及理由(含授权要求 )

具有住建部门颁发的《安全生产许可证》，具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

四、项目要求

（一）服务内容

本项目为医院空调运行管理及设施设备维保社会化服务（全托）项目，项目内容为医院中央空调及单体空调（含安宁医疗区、第一派驻门诊部）的运行管理和检修保养工作。主要包括但不限以下内容：

1.运行管理。主要是根据国家相关标准、行业规范、中央空调的使用说明和医院要求，完成医院医技综合楼、外科楼、急诊楼、科技办公楼、接待中心、医疗保障楼中央空调的运行管理，保证空调设施设备运行正常，符合国家和地方相关规范要求，从而完成医院空调保障工作；

2.设施设备维保服务。主要是根据国家相关标准、行业规范（《机械设备安装工程施工及验收规范第五册压缩机、风机、泵、空气分离设备安装》、《电气安装工程施工及验收规范》等），对医院中央空调、单体空调及其设施设备系统进行检测维修、维护保养，包括单体空调拆装移位，更换、添加空调系统运行过程中损耗、失效的耗材、设备及零部件，使相应的空调设施设备性能良好，工作正常。

3.负责医院各空调机房、值班室的管理维护，配合医院迎接检查，整改工作组指出问题，与地方环保部门对接协调，完成地方环保等部门对医院空调系统所要求的各项工作任务，确保医院空调系统顺利通过地方环保等部门的检查、检测和验收；

4.空调机房有关制度牌、宣传牌、标示牌的制作更换；

5.除空调运行所需水费、电费由医院缴纳外，其它耗材、零配件、部件等购置更换均属于服务范围，由服务方负责采购使用，医院不再支付费用。在耗材、零配件、部件采购上，必须采购符合国家及行业要求的合格产品，更换的配件、部件保持原品牌或品质上不低于原配件标准。另，所有维保工具服务方自备；

6.手术室及其他区域（实验室、冷库、药房等）净化空调，属于专业范畴，不在此次托管范围内；

8.医院需对空调设施设备进行更换改造，医院可直接委托服务方组织实施，双方另行签订合同，费用以第三方结算审核机构审核结果为准。

（二）服务要求

1.服务人员配置要求

常驻服务人员不少于8人，最低配置岗位如下：

| 序号 | 人员岗位 | 数量 | 人员资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有大专以上学历，具有空调维修、运行操作相关专业资质证书，具有2年以上管理工作经验 |
| 2 | 制冷工 | 4 | 具有制冷与空调设备运行操作证 |
| 3 | 维修工 | 3 | 具有制冷与空调设备维修安装资质证书 |
| 备注 | 1.维修或保养时，服务方自行派遣专业技术人员完成维保工作。 2.所有服务人员无政治面貌、学历、退役军人等其他要求，投标时的相应或相关承诺均不作为本项目强制性要求，所有人员均以实际配备到岗为准，满足本表要求即可，但更换投标承诺的项目经理，需缴纳违约金1万元。 |  |  |

2.托管服务要求

（1）进场服务时，服务方需根据现行有效的空调设施设备的安装、调试、检测、维修、运行管理的技术规范标准要求和质量标准，制定符合甲方实际的《医院空调设施设备运行管理及维保方案》，并按照方案实施服务；

（2）服务方要根据国家规范及行业相关要求，建立正规的运行管理制度，并严格遵守。包括但不限于以下制度：各工种岗位职责、巡回检查制度、维修保养制度、设备巡检制度、交接班制度、安全管理制度、请示报告制度等；

（3）服务方需提供全天候服务和保障，必须24小时值班（1人保持在位），设有专用报修电话（0931-8994862），接到报修电话或发现问题后，维保人员90分钟内到达现场，并在12小时内维修至能正常运行（因甲方配合原因导致的时间耽误作相应的时间顺延），每次维修要填写维修报告单，并经甲方使用部门或运行班组签字确认；

（4）服务方要做好资料收集和建档更新工作，设施设备要有台账，运行状况、耗材消耗要有记录，值班、巡查、检测、维修、保养要有登记记录和档案资料；

（5）服务方要做好空调停机期的全面清洁维护保养工作。特别是中央空调系统在运行季节来临前，需提前一个月做好开机前的准备工作；空调末端系统每年夏冬之初至少进行一次清洗、净化处理，杀灭细菌；主机系统及管线每年至少进行一次防腐处理，室内风道检查修补每年至少一次，梳整肋片至少每年一次（换季时），清洗肋片每季至少一次，清洗过滤器每年至少一次，更换系统循环水每年至少一次；水源井水泵每年至少维保一次；

（6）服务方需定期对空调设施设备和系统进行巡查巡检（中央空调主机设备须每日巡查），及时处理发现的问题和隐患，对损坏的设施设备进行维修和更换，确保各空调系统运转正常；

（7）要及时向医院报告空调设施运行管理中的重大事项，如需制冷机组等大型设备需要维修或更换配件时，必须先向甲方报告，提出合理的维修方案，并得到甲方同意后方可维修；

（8）服务方维保中应尽量保护其他设施、设备，如因服务方原因造成甲方其它设施、设备损坏，服务方应负责恢复，因此造成的损失由服务方承担；

（9）服务方为空调设备进行检测维修，需避免影响医院正常医疗和工作，尽量将维护、保养工作安排在甲方正常工作时间外，如无法避免，应报医院同意；

（10）服务方须合法用工，所有服务人员必须遵守国家法律、法规和医院规章制度，服从医院的管理，具有良好的思想道德和品行修养；服务人员应身心健康，无影响正常履行职责的残疾和疾病；所有服务人员入院服务时都必须经体检和犯罪记录审查，都必须签订保密责任书；服务中，服务方如需更换项目经理，需于7日前内函告医院，经医院社会化服务监管室资质审核后方可更换。医院因故要求服务方更换服务人员，服务方应当于30日内完成更换；

（11）本项目为全托项目，服务方维保人员的人身安全由服务方负责，在服务期间出现的人员伤亡事故，由服务方负责处理，损失由受托方承担；服务方接手后的出现或发现的问题均在托管范围，由服务方负责维修；在托管期间空调系统和设施设备出现故障或非甲方原因造成损坏，以及因服务方工作失职、失责造成的事故问题，责任由服务方承担，损失由服务方承担（不可抗力原因除外）；

（12）维保结束，受托方须对所有维保范围内存在的问题彻底清零，10日内向医院社会化服务监管室移交空调运行维保的各类资料；在与新维保单位交接时，检查发现的问题一律由服务方负责整改；

（13）服务方派驻的工作人员须统一着装，佩戴工作证；值班场所、机房要保持干净整洁，悬挂相应的制度牌；

（14）合同终止后尚未有新的服务企业承接的，服务方应当继续提供服务直至新保安服务企业承接，在此期间的保安费用按本合同约定的标准按日计算（足月按月计算）。如服务方拒绝继续服务，医院将罚没履约保证金；

（15）后期列入军队审计范围时应无条件配合并服从审计结果。